- замена существующих осветительных приборов (ОП) на светодиодные в количестве 2889 шт.;

- требуется замена устаревших шкафов управления освещением на шкафы управления с автоматизированной системой управления наружным освещением (АСУНО) в количестве 59 шт.;

- после реализации энергосберегающих мероприятий объект энергосервиса должен обеспечивать:

Средний уровень освещенности покрытий согласно требованиям СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение», ГОСТ Р 55706-2023 «Освещение наружное утилитарное. Классификация и нормы» назначения и класса объектов по освещению, указанных в таблице № 2 «Описание системы уличного (наружного) освещения, в отношении которой будут выполняться энергоэффективные мероприятия на территории городского округа Отрадный Самарской области (объект энергосервиса)» Технического задания.

Гарантия на оборудование составляет 7 лет, на результат выполненных работ 2 года с момента подписания Сторонами Акта приема-передачи оборудования по контракту (Приложение №6 к энергосервисному контракту).

Таблица №1

Перечень и сроки выполнения мероприятий, направленных на энергосбережение

и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов при эксплуатации системы наружного освещения

| № п/п | Этап мероприятий | Подробное техническое описание этапа мероприятий | Срок реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обследование объекта энергосервиса | Обследование системы наружного освещения, в рамках которого определяется планируемое размещение к установке светодиодных светильников по каждой опоре освещения с указанием мощностных характеристик, устанавливаемого оборудования, вдоль автодорог, внутриквартальных и парковых территорий для определения категорийности дорог и последующей разработке схемы расположения опор уличного освещения с учетом проведения энергосервисных мероприятий. | В течение 30 календарных дней со дня заключения контракта |
| 2. | Разработка схемы системы наружного освещения | Разработка и предоставление схемы расположения объектов с планируемым к установке оборудованием с указанием опор освещения, источников света и их мощности, трансформаторных подстанций на согласование Заказчику и её утверждение Заказчиком. Копии сертификатов соответствия и технические паспорта, удостоверяющие их качество, должны быть предоставлены Заказчику совместно со схемой расположения объектов. | В течение 30 календарных дней со дня заключения контракта |
| 3. | Замена существующих светильников и установка шкафов управления освещением с АСУНО | Замена существующих источников света, согласно утвержденной Заказчиком схемы системы наружного освещения, входящих в систему наружного освещения на светодиодные (энергоэффективные) различной мощности на автомобильных дорогах, внутриквартальных территориях, парковых зонах объекта в количестве 2889 штук. Замене подлежат только существующие светильники, расположенные на опорах освещения в сети уличного освещения без организации новых точек освещения. Установка шкафов управления в количестве 59 ед. с приборами учета электроэнергии уличного освещения, контроллерами АСУНО, приборами управления. | В течение 180 дней со дня заключения контракта |
| 4. | Передача демонтированных источников света | Передача в полном объеме источников света Заказчику по акту приема-передачи демонтированного оборудования, демонтированного Исполнителем на Объекте энергосервиса, в ходе реализации контракта и их складирование в месте, согласованном с Заказчиком | В течение 180 дней со дня заключения контракта |
| 5. | Пуско-наладка и прием-передача оказанных услуг и установленного оборудования | Проверка уровня освещенности в присутствии Заказчика с помощью люксметра с составлением протокола измерения освещенности в установках наружного освещения согласно ГОСТ Р 24940-2016 «Здания и сооружения. Методы измерения освещенности». Прием-передача выполненных мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности в присутствии Заказчика с составлением протокола измерения освещенности в установках наружного освещения. | В течение 180 дней со дня заключения контракта |
| 6. | Передача исполнительной документации по итогам выполнения работ | Передача Исполнителем схемы расположения объектов, входящих в систему наружного освещения (опор освещения, источников света) на бумажном носителе и на CD-диске в формате PDF Заказчику. | В течение 180 дней со дня заключения контракта |
| 7. | Прием-передача, установленного оборудования | Исполнитель передает установленное оборудование по акту приема-передачи, по форме, предусмотренной контрактом. | В течение 180 дней со дня заключения контракта |

Требования к устанавливаемым источникам света:

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ ПРИМЕНЯЕМЫХ И ПЕРЕДАВАЕМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Светодиодные светильники предназначены для освещения дорог, территорий микрорайонов, парков по СП 52.13330.2016, ГОСТ Р 55706-2023 «Освещение наружное утилитарное. Классификация и нормы».

Светодиодные светильники должны соответствовать требованиям ГОСТ IEC 60598-1-2017 "Светильники. Часть 1. Общие требования и методы испытаний", ГОСТ IEC 60598-2-3-2017 "Светильники. Часть 2-3. Частные требования. Светильники для освещения улиц и дорог", ГОСТ Р 54350-2015 "Приборы осветительные. Светотехнические требования и методы испытаний", ГОСТ Р 55705-2013 «Приборы осветительные со светодиодными источниками света. Общие технические условия», Постановления Правительства РФ №2255 от 24.12.2020 (с изменениями) "Об утверждении требований к осветительным устройствам и электрическим лампам, используемым в цепях переменного тока в целях освещения", ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования».

Светодиодные светильники устанавливаются на кронштейны (консоли) опор наружного освещения с посадочным диаметром трубы 40-57 мм. Конструкция светодиодного светильника должна иметь возможность установки регулируемого кронштейна или снабжена поворотным механизмом, обеспечивающего изменение угла поворота светильника не менее чем на 30 градусов.

Конструкция светильника должна быть устойчива к вибрации, которая вероятна при эксплуатации в соответствии с требованиями ГОСТ IEC 60598-1-2017.

Светодиодные светильники подключаются к однофазной сети переменного тока частотой 50 Гц (±0,4 Гц) напряжением 230 В (±10%) при помощи зажимов осветительных с прокалыванием изоляции в соответствии с ПУЭ.

Вид климатического исполнения светодиодных светильников в соответствии с ГОСТ 15150-69.

Металлические детали светодиодных светильников защищены от коррозии.

Светодиодные светильники присоединяются к сети питания при помощи сетевого провода, номинальное сечение жил (проводов) которого составляет не менее 0,75 мм2, с длинной провода обеспечивающим присоединение светильника к питающей линии.

Конструкция светодиодных светильников обеспечивает недоступность прикосновения к токоведущим деталям.

| Наименование характеристики поставляемого товара | Параметры |
| --- | --- |
| Светильник светодиодный |  |
| Срок службы, не менее лет | 12 |
| Температура свечения, К | 4000-5000 |
| Температура эксплуатации, °С | от -40 до +50 |
| Коэффициент пульсации, %, не более | 1 |
| Степень защиты, не менее | IP65 |
| Коэффициент мощности, не менее | 0,95 |
| Климатическое исполнение | УХЛ категория размещений 1по ГОСТ 15150-69 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | 1 |
| Индекс цветопередачи CRI | >70 |
| Кривая сила света | Ш-широкая, Л-полуширокая |
| Гарантия, не менее | 7лет |
| Материал корпуса светильника | Анодированный алюминий |
| Светильник светодиодный тип 1 |  |
| Потребляемая мощность, Вт, не более | 34 |
| Световой поток, Лм, не менее | 5600 |
| Светильник светодиодный тип 2 |  |
| Потребляемая мощность, Вт, не более | 49 |
| Световой поток, Лм, не менее | 8200 |
| Светильник светодиодный тип 3 |  |
| Потребляемая мощность, Вт, не более | 65 |
| Световой поток, Лм, не менее | 10 729 |
| Светильник светодиодный тип 4 |  |
| Потребляемая мощность, Вт, не более | 83 |
| Световой поток, Лм, не менее | 13700 |
| Светильник светодиодный тип 5 |  |
| Потребляемая мощность, Вт, не более | 100 |
| Световой поток, Лм, не менее | 16500 |
| Светильник светодиодный тип 6 |  |
| Потребляемая мощность, Вт, не более | 117 |
| Световой поток, Лм, не менее | 19300 |
| Светильник светодиодный тип 7 |  |
| Потребляемая мощность, Вт, не более | 149 |
| Световой поток, Лм, не менее | 24550 |

Требования

к шкафам управления осветительными сетями при работе в составе автоматической системы управления наружным освещением (АСУНО)

- Требования к геоинформационной системе (ГИС):

  - Используемое программное обеспечение должно находиться в Едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных.

2. Возможность разграничения права доступа в систему.

  - Возможность определение координат устройства на карте.

  - Возможность нанесение на карту следующих элементов наружного освещения со следующими характеристиками:

    - Пункты питания/ШУНО с характеристиками:

    - отображение типа установки (пристройка к ТП, внутри ТП, наружной (отдельно стоящий);

    - возможность внесения результатов измерения тока, напряжения, активной мощности;

    - внесение фотографии ШУНО и комментариев.

    - Линии наружного освещения с характеристиками:

    - тип линий – голый провод/СИП/кабельная подземная линия;

    - возможность указания сечения и типа провода;

    - расчет протяженности линии наружного освещения.

    - Опоры наружного освещения с характеристиками:

    - тип опоры – железобетон/металлические/деревянные/композитные;

    - дополнительное оборудование – камеры/сотовые вышки;

    - возможность прикрепить файлы или фото.

    - Светильники с характеристиками:

    - тип светильника – ЖКУ/РКУ/LED и др.;

    - марка светильника и артикул;

    - тип источника света;

    - тип установки;

    - фотография светильника;

    - привязка светильника к опоре, возможность отображения расположения светильника относительно опоры.

  - Для разных типов линий, опор, светильников должно быть предусмотрено различное цветовое представление.

  - Возможность выделения цветом опор без светильников и отдельным цветом светильников, планируемых к замене.

  - Возможность выделения, перемещения и копирования объектов на карте.

  - Система должна обеспечивать присвоение инвентарного номера в автоматическом режиме. Нумерация должна быть сквозной и иметь следующий вид: №ТП/№Опоры/№Светильника.

  - В ГИС должен быть реализован механизм замены светильника с возможностью внесения «планируемого к замене светильника» и формы «подтверждения замены» с возможностью указания даты замены и добавлением фотографии нового светильника.

  - При выделении ШУНО должно быть предусмотрено выделение на карте линий наружного освещения, отходящих от данного ШУНО.

  - В ГИС должна быть предусмотрена возможность выгрузки файла в формате XLS с основными сведениями об объектах наружного освещения: инвентарный номер/питающий пункт/тип опоры/тип светильника/мощность/дата замены

  - В ГИС должно быть предусмотрено изменение детализации объектов в зависимости от масштаба.

- Внедрение автоматизированной системы управления наружным освещением

  - Автоматизированная система управления наружным освещением (далее – АСУНО или Система) должна быть выполнена в виде программно-аппаратного комплекса, состоящего из:

    - программного обеспечения;

    - оборудования управления наружным освещением;

  - Поставляемое программное обеспечение должно входить в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных РФ

  - Продукция должна быть сертифицирована, соответствовать действующим нормам и стандартам, предъявляемым к каждому типу продукции, входить в реестр российской промышленной продукции.

  - Гарантийный срок на поставляемую продукцию должен составлять не менее 7 лет.

  - Исполнитель обязан за свой счет провести обучение персонала заказчика работе с установленной АСУНО на рабочем месте, а также обеспечить техническую поддержку в режиме онлайн круглосуточно в течение 3-х месяцев после ввода в эксплуатацию АСУНО.

  - Требования к программному обеспечению АСУНО:

| № п/п | Наименование | Параметры |
| --- | --- | --- |
|  | Программное обеспечение Системы должно обеспечивать дистанционную работу шкафов управления наружным освещением со следующими функциями: | - управление и диагностика шкафов с центрального диспетчерского пункта; - шкафы и их группы должны работать во всех возможных режимах работы (расписание, команда диспетчера); - отображение времени до следующего переключения; - возможность отображения мнемосхемы шкафа управления; - наличие встроенного визуального редактора отображения шкафов на карте города с указанием местоположения шкафа; - возможность отображения состояний шкафа на карте города (работает/авария/нет связи); - управления шкафами должно выполняться по сетям GSM 850/900/1800/1900, GPRS/EDGE |
|  | Программное обеспечение Системы должно обеспечивать дистанционную работу модулей управления светильниками со следующими функциями: | - возможность индивидуального адресного управления каждым светильником по беспроводным каналам передачи данных по одному из типов сетей: GSM 850/900/1800/1900, GPRS/EDGE, NB-IoT, LoRaWAN - дистанционное управление мощностью (диммирование) каждого светильника как индивидуально, так и в составе группы светильников от 0 до 100%; - возможность адресного диагностирования состояния каждого светильника по следующим параметрам: - состояние светильника (работает/не работает); - наличие связи (есть/нет); - режим работы (уровень диммирования); - индивидуальные светильники и их группы должны работать во всех возможных режимах работы (расписание, команда диспетчера) - возможность отображения каждого светильника на карте города с автоматическим определением геопозиции с помощью GPS- и ГЛОНАСС-модуля, встроенного в модуль управления светильником; - возможность отображения статусов светильников (уровень диммирования/состояние светильника) на электронной карте города |
|  | Программное обеспечение Системы должно обеспечивать работу обслуживающих организаций по следующему рабочему функционалу: | а. Единый интерфейс с АСУНО для входа и проведения работ с массивами данных, назначения их конкретному исполнителю (группе исполнителей) и контроль за их выполнением; б. Доступ для работников обсуживающих организаций должен быть реализован в виде удаленного доступа через Веб-интерфейс |
|  | Обеспечение возможности удаленного доступа в Систему | Веб-интерфейс, в том числе с использованием мобильных устройств и КПК |
|  | Отображение времени в личном кабинете | Формат отображения времени: ЧЧ/ММ/СС |
|  | Разграничение уровней доступа к функциональным возможностям системы по ролям и правам | Наличие конструктора ролей пользователей. Наличие набора стандартных ролей: - локальный администратор - диспетчер - оператор - наблюдатель |
|  | Настраиваемые уведомления об аварийных событиях: | - звуковые; - всплывающие окна; - по электронной почте; - по SMS |
|  | Автоматическое включение и отключение уличного освещения | - в соответствии с настраиваемым расписанием, возможность настраивать расписание для каждого отдельного выхода (контактора). - возможность создания 4 и более точек переключения в сутки. - возможность задания индивидуального расписания на каждый день |
|  | Централизованное оперативное управление включением и отключением освещения по команде диспетчера | Возможностью передачи команд как на один объект, так и на группу объектов |
|  | Возможность получение информации с цифровых датчиков освещенности | Оповещения диспетчерского персонала о наступлении заданного уровня освещенности |
|  | Отображение текущего состояния объектов управления освещением с обязательной индикацией каждого состояния | - состояние напряжения (напряжение по фазе присутствует/отсутствует/нет связи); - состояние тока (ток по фазе есть/нет/нет связи); - состояние связи объекта с сервером Системы (есть/нет); - режим управления ШУНО (в автоматическом/в ручном); - режим переключений при автоматическом управлении (по команде/по расписанию/не определено); - состояние защиты входных и выходных автоматов (в режиме штатно/защита сработала/отсутствует); - состояние контакторов (замкнут/разомкнут/не определенно); - состояние внутренних реле контроллера (замкнут/разомкнут/не определенно); - отображение времени до ближайшего переключения в реальном времени; - состояние двери шкафа управления (дверь открыта/закрыта/отсутствует); - состояние связи с прибором учета (связь есть/нет) |
|  | Возможность отображения мнемосхемы шкафов управления | Представление информации о текущим значением токов, мощности и напряжений по каждой фазе, состояния защиты по каждой отходящей линии, состояния контакторов, плавких вставок при соответствующей комплектации шкафов |
|  | Возможность отображения матричного представления для группы объектов. | - ШУНО - светильники |
|  | Фильтрация по типу ошибок и другим параметрам для удобного мониторинга. | - Счетчик не на связи - Расписание не синхронизировано - Настройки не синхронизированы Дверь открыта Сработал защитный автомат Контроль электросетевых параметров Длительное отсутствие связи с сервером - Частые переподключения к серверу |
|  | Возможность контроля электросетевых параметров для мониторинга работы освещения с оповещением персонала: | - пофазный мониторинг токов (превышение порога/ниже порога) - пофазный мониторинг напряжений (превышение порога/ниже порога) - пофазный мониторинг мощности (превышение порога/ниже порога) - мониторинг общей мощности ШУНО (превышение порога/ниже порога) |
|  | Регистрация действий пользователей при работе с объектами управления | - наименование объекта - ФИО пользователя - Наименование команды - Статус выполнения/Времени/ Даты/ |
|  | Автоматическое протоколирование всех воздействий на контролируемые системой объекты управления наружным освещением, включая управляющие действия пользователей | - Создание и удаление объектов - Перенос объектов - Создание и редактирование расписания - Другие воздействия |
|  | Формирование отчетов и возможность автоматической отправки на почту пользователя | Об авариях и других событиях за период времени (сутки, неделя и др) с возможностью гибкой настройки |
|  | Выделение аварийных событий | Цветовое выделение аварийных событий в общем списке событий группы |
|  | При формировании отчета по неисправностям должна быть привязка по территориальному признаку для возможности быстрой локализации аварии | Наличие в общем списке событий ссылки на раздел «Карта» |
|  | Система должна предоставлять возможность создания правил управления освещением | При интеграции с комплексом видеоаналитики и различными датчиками (освещенность, метеостанция и т.д.) |
|  | Требования к масштабируемости системы | Система должна быть масштабируемой за счет наличия программной реализации (MQTT клиент) для работы с MQTT брокерами. Масштабирование должно осуществляться за счет подключение внешних устройств датчиков освещенности, интеллектуальные светильники и другие устройства, работающие по протоколу MQTT |
|  | Требования к обновлению прошивки устройств | Возможность дистанционного обновления прошивки контроллера управления и модулей управления светильниками. |
|  | Наличие аналитики потребления | Наличие функционала сравнения данных по потреблению с предыдущими годами выбранного месяца либо с базисным годом согласно расчетных данных Результаты сравнения должны выдаваться как в кВт*ч, так и в процентах |
|  | Возможность получения через программные интерфейсы защищенной информации о параметрах информационно-измерительных приборов и регистрируемых ими данных таких как: | Суточное потребление электроэнергии по объекту с разбивкой по тарифам и активным и реактивным потреблением; Мгновенные значения токов, напряжений, активной и реактивной мощностей, коэффициент мощности. |
|  | Формирование отчетов | По потребляемой электроэнергии для каждого объекта и группы объектов с возможностью выгрузки в формате xlsx. |
|  | Формирование сводок и других отчётных документов | На основе архивной информации. объектов с возможностью выгрузки в формате xlsx. |
|  | Возможность настройки автоматической отправки отчетов | Автоматическая отправка отчетов потребления за выбранный период на почту пользователя |
|  | Возможность формирования отчетов потребления электроэнергии за период | Расчет потребления электроэнергии за период (неделя/месяц/квартал/др). |
|  | Графическое отображение результатов инвентаризации объектов наружного освещения на интерактивной карте: | - Возможность создания и редактирования поопорной схемы линий освещения на карте населенного пункта. - Нанесение ШУНО с указанием номера ШУНО, установочных значений напряжений, токов и мощностей по фазам, возможность подгрузки схем, спецификаций и др файлов - нанесение линий электропередач с привязкой к ШУНО, цветографическое разделение линий по типам с указанием параметров кабеля; - Нанесение опор освещения с привязкой к линии электропередач и ШУНО, и указанием типа опоры, автоматическая нумерация опор с привязкой к номеру ШУНО; - Нанесение светильников с привязкой к опоре освещения с указанием мощности, типа источника света, марки светильника; цветовое разделение типов светильников; автоматическая нумерация светильников с привязкой к номеру ШУНО и номеру опоры; возможность загрузки фотографии светильника. - Внесение информации об установке на опоры освещения дополнительного оборудования |
|  | Требования к функциональности карты | - Отображение и размещение объектов на карте с целью наглядной демонстрации их физического месторасположения и состояния. - Наличие альтернативных подложек для карты: загрузка собственных изображений в качестве основы для карты. - Отображение ЛЭП и опор освещения на карте. - Наличие интерактивной карты с возможностью отображения состояния и управления прямо с карты. - Возможность отображения на карте объектов по: - типу объектов; - наличию/отсутствию связи; - наличию/отсутствия ошибок; - границы районов; - по режиму работы; - состояния выходов. |
|  | Возможность отображение сводной информации на интерактивной карте по географическому положению: | - Наличие/отсутствие связи; - Количество ошибок, распределенное по типам; - Дашборд (панель управления) руководителя со сводной графической информацией об основных показателях работы Системы). |
|  | Требования к дашборду руководителя (Панель управления). | - Возможность управления и мониторинга эксплуатационных районов на карте города - Цветографическая разбивка районов на карте города - Получение отчетов об аварийных событиях и неисправностях в выбранном районе на текущий момент и за определенный период - Получение сводной информации о количестве устройств на связи/не на связи - Построение графиков потребления по всем объектам за неделю/месяц - Сводная информация о количестве оборудования в районе (шкафы управления, светильники, опоры, линии) |

  - Требования к модернизации и схеме работы ШУНО:

| № п/п | Наименование | Параметры/показатели |
| --- | --- | --- |
|  | Управление линиями освещения | По годовому графику в автоматическом режиме, а также в ручном режиме с возможностью дистанционного включения и выключения. |
|  | Связь каждого объекта управления наружным освещением с центральным диспетчерским пунктом по каналам | GSM 850/900/1800/1900, GPRS/EDGE |
|  | Дистанционный учет параметров энергопотребления | Суточное потребление, мгновенные значения электрических параметров сети, реактивная/активная энергия, cos ϕ, часы горения |
|  | Управление ШУНО | Через централизованное программное обеспечение |
|  | Количество фаз при напряжении главной цепи 380 В | 3 фазы |
|  | Количество фаз при напряжении главной цепи 220 В | 1 фаза |
|  | Напряжение цепи управления | 220 В |
|  | Поддерживаемое количество контакторов, шт. | 1/2/3/4 |
|  | Доступные номиналы тока вводного автомата, А | 25/32/40/50/63/80/100/125 |
|  | Коммутационные аппараты | Контактор |
|  | Прибор учета | Электронный счетчик активной реактивной энергии |
|  | Срок гарантии | Не менее 7 лет |
|  | Сигнализация об аварийных ситуациях | отсутствие входного напряжения, срабатывание защитной автоматики, отсутствие тока при включении освещения по расписанию и команде диспетчера |
|  | Организация связи | GSM 850/900/1800/1900, GPRS/EDGE |
|  | Учет электрических характеристик сети уличного освещения | Одно- и трехфазный учет электроэнергии (активной, реактивной), замеры фазных токов и напряжений (дискретность – от 5 минут) – данные за сутки, передача всех показаний на верхний уровень в автоматическом режиме и по запросу диспетчера |
|  | Годовой график работы осветительных приборов | Гибкая система дистанционного изменения годового графика |

  - Требования к контроллеру управления при модернизации ШУНО:

| № п/п | Наименование | Параметры |
| --- | --- | --- |
|  | - Возможность отключения устройства | - Контроллер должен иметь встроенный переключатель для возможности отключения работы устройства. |
|  | Обмен данными с FTP сервером | - Контроллер должен иметь возможность отправки служебной информации о работе и состоянии устройства |
|  | Возможность функционирования в автономном режиме при отсутствии связи с удаленным сервером | - работа по расписанию с возможностью установки 365 уникальных программ; - управление силовыми выходами - сохранение служебной информации; - сохранение данных со счетчика; - сохранение архива событий |
|  | - Возможности расширения | - Возможность подключения датчиков и устройств через интерфейс RS-485 |
|  | Варианты установки | Крепление на DIN-рейку |
|  | Степень защиты | не менее IP20 |
|  | Поддержка каналов связи | Любые операторы связи, предоставляющие услуги SMS, GPRS, GSM, на территории расположения объекта. |
|  | Интерфейс для работы с внешними модулями (приборами учета) | RS-485 |
|  | Количество интерфейсов RS-485, шт. | не менее 2 |
|  | Тип аккумулятора | морозостойкий, сменный |
|  | Автономное время работы от аккумулятора, часов | не менее 1 часа |
|  | Дискретный опторазвязанный вход типа «контакт с внешним питанием 15 В»: количество | Не менее 27 |
|  | Напряжение изоляции дискретных входов, В | 2500 |
|  | Дискретный выход типа «контакт с внешним питанием 220 В», 1А: количество | не менее 6 шт. |
|  | Количество используемых SIM-карт, не менее | 2 |
|  | Диапазон напряжение питания переменного тока, не менее | От 180В до 270В* |
|  | Низковольтный выход +15В, шт., не менее | 1 |
|  | Диапазон частоты питающего напряжения, не менее | От 47 Гц до 65 Гц* |
|  | Индикаторы | Индикация наличия питания; Индикация уровня сигнала сети; Номер разъема SIM карты; Заряд аккумулятора; Индикация обмена по интерфейсу RS-485. |
|  | Размещение | Внутри щита (шкафа) управления наружным освещением |
|  | Обновление программного обеспечения | Дистанционное обновление программного обеспечения через Web интерфейс системы и через SMS. |
|  | Подключение внешних устройств и датчиков по интерфейсу RS-485 | Контроллер должен поддерживать возможность подключения и передачи данных на сервер от внешних устройств по интерфейсу RS-485. Должна быть предусмотрена поддержка приборов учёта с типовыми протоколами. Возможность расширения за счет подключения модулей дискретного ввода-вывода. |
|  | Локальное управление контроллером | Контроллер должен подразумевать наличие конфигуратора, который позволит локально изменять настройки устройства и будет обладать следующими функциями: - параметры подключения к управляющему серверу - параметры подключенного счетчика - частота обновления данных - GSM-профили SIM-карт - режимы работы выходов - задание расписания - задание часового пояса и синхронизация времени - обновление прошивки |

*неизменяемые значения

4.Требования к упаковке. Упаковка – по ГОСТ 23216-78. Продукцию упаковывают в коробки, изготовленные из гофрированного картона по ГОСТ 9142-2014 или ГОСТ Р 52901-2007. Допускается использование других видов упаковки и транспортной тары, обеспечивающих надежную сохранность продукции.

5.Требования к происхождению товара и программного обеспечения (ПО).

Продукция, ПО должны соответствовать Приложению к постановлению Правительства РФ от 23.12.2024 N 1875.

6.Техническая документация.

- Технические паспорта на прилагаемую продукцию;

- Руководство (инструкцию) по монтажу и эксплуатации;