|  | Заказчик | ООО «Фуд Трэйд» |
| --- | --- | --- |
|  | Объект | Системы диспетчеризации инженерных сетей Складского комплекса «Водопроводная» по адресу: Российская Федерация, Пермский край, муниципальный округ Пермский, деревня Кондратово, улица Водопроводная, дом 8а/2. |
|  | Основание для выполнения работ | Рабочая документация шифр 1125-АСД |
|  | Этапность | Реализация проекта осуществляется один этап. |
|  | Сроки выполнения работ | - Начало Подрядчик приступает к выполнению ПНР в течение 14 (четырнадцать) календарных дней с даты получения заявки Заказчика по электронной почте, указанной в п.1.5. настоящего Договора при условии выполнения условий, указанных в п.1.4. настоящего Договора в полном объеме.. - Окончание Продолжительность проведения пусконаладочных работ – 15 рабочих дней. Выполнением работ считается приёмка Заказчиком указанного объёма, в срок, в соответствии с условиями Договора |
|  | Информация о необходимости разработки смет | Сметная документация не разрабатывается. Необходимо разработать сводную ведомость материалов и работ (по форме Приложения № 1 к настоящему Техническому Заданию), включающую в себя информацию: - Объем работ; - Стоимость работ; - Объем материалов и изделий; - Стоимость материалов и изделий. Необходимо разработать сводную спецификацию, включающую в себя следующую информацию: - Завод изготовитель; - Серия и/или маркировка материала и изделия; - Объем материалов и изделий; - Стоимость материалов и изделий. |
|  | Цели создания системы | - эффективное функционирование инженерных систем здания путем централизованного мониторинга и автоматизированного выполнения функций управления оборудованием; - формирование оперативной информации о состоянии и параметрах оборудования инженерных систем здания в удобном для оператора виде; - повышение надёжности, безопасности и качества функционирования оборудования инженерных систем здания - обеспечение оперативного взаимодействия эксплуатационных служб, планирования проведения профилактических и ремонтных работ инженерных систем здания; - сокращения затрат на обслуживание оборудования; - документирование и регистрация протекания технологических процессов и действий обслуживающего персонала. |
|  | Основные принципы системы диспетчеризации | - Система автоматизации и диспетчеризации (АСУД) должна обеспечивать следующие функции: - Автоматизированное управление инженерными системами в нормальном и аварийном режимах (за исключением противопожарных систем и оборудования); - Аварийные оповещения - автоматическая отправка оповещений о нештатных ситуациях. - Оптимизацию работы оборудования по потребности; - Местное и дистанционное управление инженерными системами здания; - Контроль и регистрация основных технологических параметров работы инженерных систем здания; - Аварийная и предаварийная сигнализация по работе инженерных систем здания. Для этого проектом предусмотреть характеристику – что означает сигнал «Авария», при наступлении каких событий он включается; - Сбор статистики-автоматический сбор и формирование отчетов, графиков, KPI (потребление ресурсов и т.д.); - Регистрация включений/отключений оборудования, сбоев и неисправностей в работе инженерных систем; - Управление системой - дистанционное управление, включая установку режимов и графиков работы; - Управление расписанием - возможность создания и редактирования расписаний работы инженерных систем; - Управление доступом пользователей к системе в зависимости от их ролей; - Ведение журнала событий по всем диспетчеризируемым системам. - Расшифровка режима «Авария» по системам. - Система автоматизации и диспетчеризации должна иметь следующие компоненты и структуру: - Центральный диспетчерский пульт (ЦДП) – станция управления (или несколько станций) на базе персонального компьютера со специализированным программным обеспечением. ЦДП должен обеспечить удобный и наглядный способ контроля и управления всеми инженерными системами, а также протоколирование событий. ЦДП должен состоять из одной станции управления и монитором. Возможна организация дополнительных (локальных) рабочих мест. Количество и состав станций управления и рабочих мест должен быть согласован с Заказчиком. Функциональность ЦДП и отображаемая информация об инженерных системах здания должна быть согласована с Заказчиком. |
| 13. | Требования к системе диспетчеризации | - Система автоматизации и диспетчеризации должна обеспечить автоматизацию и диспетчеризацию следующих инженерных систем Объекта: - вентиляция; - теплоснабжение; - отопление склада; - отопление АБК; - водоснабжение; - электроснабжение; - холодоснабжения; - Система должна обеспечивать доступность 99,9% времени; - Время отклика системы на запросы пользователя не должно превышать 2 сек. - Система должна быть защищена от не несанкционированного доступа; - Архитектура системы должна быть масштабируемой для поддержки расширения функциональности; - Система должна соответствовать требованиям законодательства в области защиты персональных данных; - Производительность системы должна обеспечивать обработку данных от большого количества датчиков; - Срок службы системы не менее 5 лет. - Система должна быть устойчива к перепадам напряжения в электросети. |
| 14. | Требования к системе автоматизации и диспетчеризации системы вентиляции АБК (вент.установка – на лестничной клетке – под потолком) | - Предусмотреть диспетчеризацию системы вентиляции АБК (вентустановка) в следующем объеме: 1.1 Отображение состояния оборудования на АРМ: - Работа циркуляционного насоса; - Отображение режимов работа/не работа; - Температура уличного воздуха; - Температура воздуха в канале; - Температура воздуха в канале установленная; - Температура обратного теплоносителя; - Состояние фильтра; - Режим Авария; - Ручное дистанционное управление: - Управление вент.установки вкл/выкл; - Управление по таймеру - Изменение уставки температуры воздуха в канале; 1.3. Сценарий реакции на Аварии-нет; 1.4. Формирование отчетов: - Отчет по каждому контролируемому параметру - График температуры обратного теплоносителя - График температуры наружного воздуха - KPI согласно Приложения №1 - Отчет по изменению уставок с указанием ручного или дистанционного изменения - Отчет по состоянию фильтра |
| 15. | Требования к системе автоматизации и диспетчеризации водоснабжения | - Отображение состояния оборудования на АРМ: - Данных с счетчика расхода воды; - Данных с счетчика расхода ХВС для ГВС; - Контроль утечки воды (на основании разработанного алгоритма)*; - Давление воды; - Ручное дистанционное управление - нет 1.3. Сценарий реакции на Аварии: - нет 1.4. Формирование отчетов: - Формирования отчетов по расходу ресурсов; - KPI согласно Приложения №1 |
| 16. | Требования к системе автоматизации и диспетчеризации теплоснабжения (ИТП) | - Отображение состояния оборудования на АРМ: - Температура на входе в ИТП, уставка; - Температура на выходе ИТП, уставка; - Режим работы насосов рабочий/резервный; - Наружная температура воздуха; - Давление на входе; - Давление на выходе; - Температура ГВС; - Датчик протечки в ИТП (на полу); - Работа циркуляционного насоса ГВС; - Наличие теплоносителя; - Ручное дистанционное управление: - Изменение уставки; - Сценарий реакции на Аварии: нет. - Формирование отчетов: - Формирование отчетов теплопотребления - суточный/недельный/месячный, сравнение с АПГ, анализ с суточной температурой наружного воздуха - Формирование отчетов с счетчика ГВС; - Формирование отчета по анализу потерь – содержание отчета в Приложении №1; - график температуры уставка и факт. - график температуры ГВС. - Отчет по каждому контролируемому параметру - Отчет по работе циркуляционного насоса ГВС - KPI согласно Приложения №1 - Отчет по изменению уставок с указанием ручного или дистанционного изменения |
| 17. | Требования к системе автоматизации и диспетчеризации склада (воздушное отопление Hoval) | - Отображение состояния оборудования на АPМ: - Работа циркуляционного насоса вкл/выкл; - Отображение режимов зима/лето; - Температура наружного воздуха; - Температура воздуха в складе; - Температура воздуха в канале; - Температура воздуха в канале установленная; - Состояние фильтра; - Режим Авария. - Ручное дистанционное управление: - Управление вкл/выкл; - Задание режима работы зима/лето; - Изменение уставки температуры воздуха в канале; - Сценарий реакции на Аварии: нет. - Формирование отчетов: - Отчет и Графии по температуре в складе с корреляцией температурой наружного воздуха - KPI согласно Приложения №1 - Отчет по изменению уставок с указанием ручного или дистанционного изменения - Отчет по состоянию фильтра - Отчет по каждому контролируемому параметру |
| 18. | Требования к системе автоматизации и диспетчеризации системы отопления АБК | - Отображение состояния оборудования на АРМ: - Температура воздуха в АБК; 1.2 Ручное дистанционное управление: нет. 1.3 Сценарий реакции на Аварии: нет. 1.4 Формирование отчетов: - Отчет и График по температуре в АБК. - Отчет по изменению уставок с указанием ручного или дистанционного изменения |
| 19. | Требования к системе автоматизации и диспетчеризации электроснабжения | - Отображение состояния оборудования на АРМ: - Контроль напряжения ввод 1 – в ТП 00449 на основании данных, доступных в счетчиках 1.1 и 1.2; - Контроль напряжения ввод 2 – в ТП 00449 на основании данных, доступных в счетчиках 2.1 и 2.2; - Положение секционного переключателя; - Качество напряжения ввод 1 на основании данных, доступных в счетчиках 1.1 и 1.2 - Вольт - Качество напряжения ввод 2 на основании данных, доступных в счетчиках 2.1 и 2.2 - Вольт - Частота ввод 1 на основании данных, доступных в счетчиках 1.1 и 1.2 - Герц - Частота ввод 2 на основании данных, доступных в счетчиках 2.1 и 2.2- Герц 1.2 Ручное дистанционное управление: нет. 1.3 Сценарий реакции на Аварии: нет. 1.4 Формирование отчетов: - ТП 00449 - ввод № 1 формирования отчетов по расходу ресурсов; - ТП 00449 - ввод № 2 формирования отчетов по расходу ресурсов; - KPI согласно Приложения №1 - Отчет по каждому контролируемому параметру - График нагрузки (фиксируем пиковые нагрузки) |
| 20. | Требования к системе автоматизации и диспетчеризации системы холодоснабжения | - Отображение состояния оборудования на АРМ: - Наличие питания на щитах в компрессорной; - Ручное дистанционное управление: нет. - Сценарий реакции на Аварии: нет. - Формирование отчетов: - Отчет по наличию питания |
| 23. | Требования по материалам и оборудованию | Материалы и оборудование согласовать с Заказчиком |
| 24. | Взаимодействие при разработке проекта | - Общее дисковое пространство disk.yandex.ru - Версионный формат хранения файлов – название, дата, номер версии - Согласование решений – посредством электронной почты - Групповая работа в мессенджере Telegram - Контакт-лист всех участников проекта с обеих сторон - Совещание проектной команды 1-2 раза в неделю |
| 25. | Приложения | - Приложение № 1 – KPI - Приложение № 2 – Отчет потерь по системе теплоснабжения - Приложение № 3 – Отчет по расходу ресурсов - Приложение №4 – Отчет по событиям системы для Службы эксплуатации |
|  | Эскизы отображения инженерных систем в АРМ | Согласовывать с заказчиком перед установкой эскизы, формы отчетов и графиков. Отображаемые данные не должны накладываться друг на друга и перекрывать другую информацию. Цифровая индикация: Зеленый – норма Желтый – предупреждение Красный – авария Серый – отключено |
|  | Инструкции для сотрудников | Предусмотреть всплывающие сообщения с инструкциями |
|  | Опции | Любые Отчеты и графики должны сохраняться в формате .doc, .xlsx, .pdf По итогам анализа событий – ежедневно в 8-00 должен формироваться отчет по заданиям для Службы Эксплуатации в разрезе каждой системы согласно Приложения №4. KPI должны формируются за задаваемый период, за месяц и за кол-во дней текущего месяца. Набор KPI может быть скорректирован. |
|  | Алгоритм утечки | Цель: Автоматическое выявление факторов нештатного водопотребления (утечек) и формирование сигнала «УТЕЧКА». Входные данные: F(t) - Мгновенный расход воды (м3/ч) ∑ F – Суммарный расход за период (м3) T – время Выходные данные: Сигнал «Возможная утечка» Сигнал «Критическая утечка» Режим объекта: "Рабочий режим" (например, 08:01-20:00) - высокое базовое потребление. "Дежурный режим" (например, 20:01-08:00) - минимальное потребление. ДЕТЕКТОР ВОЗМОЖНОЙ УТЕЧКИ Условие срабатывания: Время в пределах "Ночного режима". F(t) > F_норма_ночь в течение более T_порог (например, 30 минут). Расход стабилен (колебания < 15%). Порог F_норма_ночь: Рассчитывается как F_норма_ночь = F_средняя_ночь или 0,05-0,15 м3/ч Действие АСУД: Рассчитать объем потерь: V_утечки = (F(t) - F_норма_ночь) * T_утечки. Выдать предупреждение "ВОЗМОЖНАЯ УТЕЧКА". Действие для Бригады эксплуатации – требуется обследование. ДЕТЕКТОР КРИТИЧЕСКОЙ УТЕЧКИ Условие срабатывания: В ЛЮБОЕ время суток. F(t) > F_крит (например, 1.5 м³/ч). Действие АСУД: Немедленно выдать сигнал "КРИТИЧЕСКАЯ УТЕЧКА". Действие для Бригады эксплуатации – немедленное отключение водоснабжения. ДЕТЕКТОР РОСТА БАЗОВОГО РАСХОДА Условие срабатывания: Сравнение двух периодов: текущие сутки и усредненные данные за последние 7-14 дней. F_средняя_текущая > F_средняя_историческая Рост наблюдается в одинаковых режимах (например, только в "Рабочем" или только в "Ночном"). Действие АСУД: Выдать предупреждение "АНАЛИЗ: РОСТ РАСХОДА". Действие для Бригады эксплуатации - требуется обследование на наличие скрытой утечки. |

| А. | Вентиляция | - Коэффициент готовности системы: (Кол-во минут за период – Кол-во минут за периоде в статусе «Не готов»)/Кол-во минут за период * 100%. Цель = 100% - Стабильность работы: Кол-во аварий в месяц. Цель = 0. - Доля работы по таймеру: время работы по таймеру / Общее время работы * 100% (уставка таймера с 8-00 до 19-00) - Своевременность обслуживания: Кол-во срабатываний по «Состоянию фильтра» (замена по аварийному сигналу, а не по регламенту) |
| --- | --- | --- |
| Б. | Водоснабжение | - Коэффициент готовности системы: (Кол-во минут за период – Кол-во минут за период в статусе «Не готов»)/Кол-во минут в месяц * 100%. Цель = 100% - Удельное водопотребление: Расход воды / Площадь объекта - Эффективность детектирования утечек: Кол-во утечек, выявленных АСУД - Объем потерь: Кол-во воды, зафиксированной при утечках. Цель <3% от общего потребления. - Стабильность давления: Кол-во минут, когда давление воды в норме / Кол-во минут за период * 100% |
| В. | Теплоснабжение | - Коэффициент готовности системы: (Кол-во минут за период – Кол-во минут за период в статусе «Не готов»)/Кол-во минут в месяц * 100%. Цель = 100% - Энергоэффективность: удельный расход тепловой энергии на 1м3 отапливаемого объема в отопительный период. - Стабильность работы: Кол-во аварий в месяц. Цель = 0. - Даты и время работы ИТП – на основания данных счетчика фиксируем дату и время когда есть расход в тепла - Температура ГВС: время работы в диапазоне 55-65 / Общее время работы*100%. Цель >95% - Кол-во срабатываний датчика протечек Цель=0 |
| Г. | Воздушное отопление Hoval | - Коэффициент готовности системы: (Кол-во минут за период – Кол-во минут за период в статусе «Не готов»)/Кол-во минут в месяц * 100%. Цель = 100% - Стабильность работы: Кол-во аварий в месяц. Цель = 0. - Точность поддержания климата: Доля времени, когда температура в контролируемом помещении находиться в диапазоне заданной уставки. Цель > 95% - Своевременность обслуживания: Кол-во срабатываний по «Состоянию фильтра» (замена по аварийному сигналу или по регламенту?) |
| Д. | Система отопления АБК | - Точность поддержания климата: Доля времени, когда температура в контролируемых помещениях находится в диапазоне заданной уставки (21-23С). Цель: >95% |
| Е. | Электроснабжение | - Коэффициент готовности системы: (Кол-во минут за период – Кол-во минут за период в статусе «Не готов»)/Кол-во минут в месяц * 100%. Цель = 100% - Качество электроэнергии: Доля времени, когда напряжение находится в пределах ХХХ. Цель: >99,5% - Качество электроэнергии: Доля времени, когда частота находится в пределах ХХХ. Цель: >99,5% - Удельное электропотребление: Расход / Площадь объекта - Прерывание питания: Время отсутствия напряжения на каждом вводе Цель = 0. |
| И. | Холодоснабжение | - Коэффициент готовности системы: (Кол-во минут за период – Кол-во минут за период в статусе «Не готов»)/Кол-во минут в месяц * 100%. Цель = 100% - Прерывание питания: Время отсутствия питания на щитах в компрессорной Цель = 0. |
| К. | АУПТ | - Доля времени, когда все компоненты системы находятся в рабочем состоянии. Цель = 100% или Коэффициент готовности системы: (Кол-во минут в месяц – Кол-во минут в статусе «Не готов»)/Кол-во минут в месяц * 100%. Цель = 100% |
| Л. | АПС и СОУЭ | - Доля времени исправности всех зон оповещения. Цель = 100% или Коэффициент готовности системы: (Кол-во минут в месяц – Кол-во минут в статусе «Не готов»)/Кол-во минут в месяц * 100%. Цель = 100% - Кол-во ложных срабатываний в месяц. Цель = 0. |

Приложение 1

KPI

Приложение 2

Отчет потерь по системе теплоснабжения за месяц

- Исходные данные:

| Параметр | Значение | Уставка |
| --- | --- | --- |
| Фактические теплопотребление, гкал |  |  |
| Отапливаемая площадь | const |  |
| Средняя температура наружного воздуха |  | -- |
| Удельный расход тепловой энергии |  |  |
| Превышение удельного расхода |  |  |
| Температура воздуха в помещении Склада |  |  |
| Температура воздуха в помещении АБК |  |  |

- Анализ причин:

Температурные графики

| Дата | Т_наруж | Т_уставка | Т_факт | Отклонение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15.11.2025 | -12 | 75 | 82 | 7 |
| … |  |  |  |  |

Анализ работы оборудование

| Оборудование | Параметр | Факт | Норма | Отклонение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Циркнасос | Время работы | 720 ч | 650 ч | + 70 ч |
| Система ГВС | Температура | 60°С | 55-60°С | 0°С |

Приложение 3

Отчет по расходу ресурсов

Период отчета -  можно задать (сутки, неделя, месяц)

Иметь возможность каждый параметр отчета расщифровать за каждый день (если отчет формируется за неделю или за месяц)

| Инженерная система | Показатели на 01.XX.20XX на 0-00 | Показатели на 01.YY.20XX на 0-00 | Потребление |
| --- | --- | --- | --- |
| Водоснабжение |  |  |  |
| Потребление холодной воды, м3 | 850 | 900 | 50 |
| Среднесуточное потребление холодно воды, м3 |  |  | 1.66 |
| Потребление холодной воды для ГВС, м3 | 70 | 72 | 2 |
| Среднесуточное потребление холодно воды для ГВС, м3 |  |  | 0.06 |
| Электроснабжение |  |  |  |
| Потребление, кВт/ч | 10500 | 10600 | 100 |
| Среднесуточное потребление, кВт/ч |  |  | 3.33 |
| Теплоснабжение |  |  |  |
| Потребление тепловой энергии, Гкал | 5000 | 6000 | 1000 |
| Среднесуточное потребление, Гкал |  |  | 33.33 |
| Средняя температура наружного воздуха, °С |  |  | +2,5 |

Приложение 4

Отчет по событиям системы для Службы эксплуатации

Объект: Складской комплекс КОНДРАТОВО

Дата: 17.11.2025

Период отчета: 16.11.2025 00:00:00 – 16.11.2025 23:59:59

| КРИТИЧЕСКИЕ СОБЫТИЯ (Требуют немедленного реагирования) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Время | Система | Оборудование | Событие |
| 16.11.2025 15-45 | Воздушное отопление | Воздушный отопитель Haval Р6 | Авария |
| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ (Требуют планового реагирования в течении рабочей смены) |  |  |  |
| Время | Система | Оборудование | Событие |
| 16.11.2025 16-45 | Воздушное отопление | Воздушный отопитель Haval Р6 | Отклонение температуры в помещении: +5 при уставке +12 |
| 16.11.2025 18-01 | Электроснабжение | Качество напряжения ввод 1 | Падение напряжения ввод 1 |